## 2011 Iкв.
Сведения о пропускной способности электрических сетей по ООО "СУЭК-Хакасия" I кв. 2011 год
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции | Уровни напряжения, кВ | Присоединенная мощность (МВА) | Максимально - допустимая мощность (МВА) | Максимальная мощность 2010 год фактическая по замерам АИИС КУЭ (МВт) | Максимальная мощность ранее присоединённых потребителей (МВт) | текущий резерв мощности для присоединения потребителей (Мвт) с учетом присоединенных потребителей | мощность по договорам технологического присоединения МВт | планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ); | текущий резерв мощности для присоединения потребителей (Мвт) с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение; | Примечание
1 | ГПП 110/35/10-6кВ "Черногорская" | 110 - 35 - 6 - 10 | 105 | 50 | 46.6761 |  | 3.3239 | 5 | -1.6761 | 3.3239 | Наличие потребителей 2 категории надёжности и социально значимых объектов
2 | ПС 110/35/6кВ "Белоярская" | 110 - 35 - 6 | 20 | 10 | 15.3137 |  | -6.4663 |  | -6.4663 | -6.4663 | Наличие потребителей 2 категории надёжности и социально значимых объектов
3 | ПС 35/6кВ. РП-1 | 35 - 6 | 20 | 10 | 3.048 | 2 | 4.7226 |  | 4.7226 | 4.7226 | Наличие потребителей 2 категории надёжности
4 | ПС 35/6кВ. РП-2 | 35 - 6 | 10 | 10 | 3.8285 |  | 5.8834 | 0.006 | 5.8769 | 5.8834
5 | ПС 35/6кВ. РП-3 | 35 - 6 | 20 | 10 | 7.2792 |  | 2.1729 |  | 2.1729 | 2.1729
6 | ПС 35/6кВ. РП-4 | 35 - 6 | 16.3 | 10 | 5.1494 |  | 4.463 | 0.6 | 3.8178 | 4.463
7 | ПС 35/6кВ. РП-5 | 35 - 6 | 6.3 | 6.3 | 2.9002 |  | 3.1815 |  | 3.1815 | 3.1815
8 | ПС 35/6кВ. РП-7 | 35 - 6 | 8 | 4 | 2.3602 |  | 1.4622 |  | 1.4622 | 1.4622 | Наличие потребителей 2 категории надёжности
9 | ПС 35/6кВ. "Изыхская 1" | 35 - 6 | 5 | 2.5 | 1.4998 |  | 0.88735 |  | 0.88735 | 0.88735
10 | ПС 35/6кВ. "Изыхская 2" | 35 - 6 | 8 | 4 | 2.988 |  | 0.7871 |  | 0.7871 | 0.7871