## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за август 2015 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.08.15. | 12:39 | 12:55 | 0:16 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл. СВ № 5А, 5, 11.
2 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.08.15. | 13:15 | 13:22 | 0:07 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
3 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.08.15. | 17:09 | 17:18 | 0:09 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 35.
4 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 03.08.15. | 15:20 | 15:45 | 0:25 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 267.
5 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 06.08.15. | 12:49 | 14:13 | 1:24 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 45.
6 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 06.08.15. | 22:56 | 23:25 | 0:29 |  |  | 1 |  | Вкл.на х.х. успешно, откл. ЯКНО эк-ра № 10, 31, 35, 267, 461.
7 | ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление | 06.08.15. | 2:32 | 2:35 | 0:03 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
8 | ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 06.08.15. | 2:33 | 2:45 | 0:12 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
9 | ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит" | 06.08.15. | 2:55 | 3:05 | 0:10 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
10 | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 06.08.15. | 3:05 | 3:33 | 0:28 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно.
11 | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 06.08.15. | 5:19 | 5:19 | 0:00 |  |  |  | 1 | От 1ст. ЗЗ откл. В С-313 ПС Абаканская ТЭЦ, АПВ успешное. Причина не установлена.
12 | ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская | 07.08.15. | 9:46 | 10:07 | 0:21 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
13 | ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии | 07.08.15. | 13:33 | 17:12 | 3:39 |  | 1 |  |  | Пробой в кабельной муфте на опоре № 86.
14 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.08.15. | 12:46 | 13:12 | 0:26 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
15 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 08.08.15. | 12:53 | 13:43 | 0:50 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Отключен СВ № 4.
16 | ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская | 09.08.15. | 9:17 | 9:21 | 0:04 | 1 |  |  |  | ПВ успешное. При запуске эк-ра № 15.
17 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 09.08.15. | 10:11 | 10:19 | 0:08 | 1 |  |  |  | ПВ успешно. Пробой соеденительной коробки эк-ра № 560.
18 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 09.08.15. | 20:11 | 20:45 | 0:34 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ра № 101. Причина не установлена.
19 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 09.08.15. | 0:18 | 0:43 | 0:25 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
20 | ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии | 13.08.15. | 6:45 | 7:26 | 0:41 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 9060.
21 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 13.08.15. | 16:53 | 16:59 | 0:06 |  | 1 |  |  | Перехлест проводов.
22 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 13.08.15. | 17:12 | 18:03 | 0:51 |  | 1 |  |  | Срыв изолятора на опоре № 152.
23 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 14.08.15. | 0:22 | 0:36 | 0:14 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ра № 467, 31, 35, 267.
24 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 14.08.15. | 17:22 | 17:25 | 0:03 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
25 | ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 15.08.15. | 12:56 | 13:32 | 0:36 |  |  | 1 |  | Пробой разрядника на ТП № 15.
26 | ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 15.08.15. | 14:30 | 17:28 | 2:58 | 1 |  |  |  | ПВ успешное. Причина не установлена.
27 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 16.08.15. | 7:40 | 8:45 | 1:05 |  |  |  | 1 | «Земля» ТН 1сек/6кВ фаза «А»=1,5кВ. Отключен СР-66. Причина не установлена.
28 | ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 16.08.15. | 2015-08-16 08:46 | 2015-08-19 10:31 | 73:45 | 1 |  |  |  | Неисправность разрядника оп. № 1 ф. В.
29 | ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 16.08.15. | 10:30 | 13:50 | 3:20 |  |  |  | 1 | «Земля» ТН 1сек/6кВ фаза «С»=0кВ. Отключен СР-74. Отключены ТП. Причина не установлена.
30 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 16.08.15. | 11:33 | 14:02 | 2:29 |  |  |  | 1 | «Земля» ТН 1сек/6кВ фаза «А»=1,5кВ. Отключен ЛР-66/50. Причина не установлена.
31 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 16.08.15. | 14:40 | 16:10 | 1:30 |  |  |  | 1 | «Земля» ТН 1сек/6кВ фаза «С»=0кВ. Причина не установлена.
32 | ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 16.08.15. | 15:10 | 16:35 | 1:25 |  |  |  | 1 | «Земля» ТН 1сек/6кВ фаза «С»=0кВ. При включении ТП № 29-10-4. Причина не установлена.
33 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 17.08.15. | 17:10 | 17:39 | 0:29 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 99.
34 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 17.08.15. | 17:12 | 17:39 | 0:27 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 99 на ВЛ-12.
35 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.08.15. | 14:24 | 14:39 | 0:15 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл СВ эк-ра № 38.
36 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 18.08.15. | 19:35 | 20:05 | 0:30 |  |  |  | 1 | «Земля» ТН 1сек/6кВ фаза «С»=1кВ. Причина не установлена.
37 | ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 20.08.15. | 2015-08-19 11:13 | 2015-08-20 10:10 | 22:57 | 1 |  |  |  | Неисправность разрядников оп. № 1.
38 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.08.15. | 13:44 | 0.57431 | 0:03 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
39 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 20.08.15. | 13:45 | 14:15 | 0:30 |  |  |  | 1 | Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 45.
40 | ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.08.15. | 16:34 | 19:12 | 2:38 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
41 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 20.08.15. | 2015-08-20 16:34 | 2015-08-21 19:00 | 26:26 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет. Вкл. на хх неуспешно. Повреждение КЛ от яч. 209 до оп. № 1.
42 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.08.15. | 16:57 | 16:58 | 0:01 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
43 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 20.08.15. | 16:57 | 17:32 | 0:35 |  |  |  | 1 | Пробой в РШ КЛ-6кВ эк-ра № 45.
44 | ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 21.08.15. | 19:00 | 19:01 | 0:01 | 1 |  |  |  | ПВ успешно. Повреждение КЛ от яч. 209 до оп. № 1.
45 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 4: 21.08.15.; 5: 2015-08-21 19:00; 7: -42237.7917; 8: 1; 12: Повреждение КЛ от яч. 209 до оп. № 1.
46 | ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 22.08.15. | 10:52 | 10:55 | 0:03 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
47 | ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 22.08.15. | 10:54 | 11:58 | 1:04 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр, замечаний нет. Причина не установлена.
48 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 22.08.15. | 11:30 | 11:58 | 0:28 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 45.
49 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 22.08.15. | 21:02 | 21:17 | 0:15 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ров № 36, 47. Причина не установлена.
50 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.08.15. | 4:44 | 5:07 | 0:23 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 10.
51 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.08.15. | 10:07 | 10:15 | 0:08 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ э-ра № 47.
52 | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 23.08.15. | 15:56 | 15:56 | 0:00 |  |  |  | 1 | От 1 ст. ЗЗ откл В С-316 ПС Рассвет. АПВ успешно. На оп. № 83 ф.В, перекрытие провод-гирлянда-траверса, разрушен один изолятор в гирлянде, замена не требуется.
53 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.08.15. | 2015-08-24 23:55 | 2015-08-25 00:35 | 0:40 |  |  | 1 |  | Вкл. на х.х успешно., откл. ЯКНО эк-ра № 31, 467, 10, 267, 99, 43. Причина не выяснена.
54 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 25.08.15. | 0:45 | 1:20 | 0:35 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
55 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 25.08.15. | 4:26 | 4:31 | 0:05 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО № 14.
56 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 25.08.15. | 8:15 | 9:35 | 1:20 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 36.
57 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 26.08.15. | 10:05 | 10:17 | 0:12 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 15.
58 | ПС РП-5 | яч 416 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 26.08.15. | 16:12 | 17:50 | 1:38 | 1 |  |  |  | Схлест проводов.
59 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 26.08.15. | 21:55 | 22:40 | 0:45 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Причина не установлена.
60 | ПС РП-3 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 26.08.15. | 22:52 | 22:54 | 0:02 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 47.
61 | ПС РП-3 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 27.08.15. | 3:00 | 5:15 | 2:15 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл. отп. № 3, 4. Причина не установлена.
62 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 27.08.15. | 3:00 | 4:14 | 1:14 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх спешно. Откл. ЯКНО № 34, СВ ВЛ-4 отп. №3, СВ ВЛ-4 отп. №2 . Причина не установлена.
63 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 27.08.15. | 4:19 | 4:34 | 0:15 |  |  | 1 |  | Сорвало опорный изолятор на ТП № 38.
64 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 27.08.15. | 11:56 | 12:09 | 0:13 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 99.
65 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 27.08.15. | 15:30 | 15:38 | 0:08 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ра № 99.
66 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 27.08.15. | 19:20 | 19:27 | 0:07 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
67 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 27.08.15. | 19:20 | 19:30 | 0:10 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх не успешно.
68 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 27.08.15. | 19:20 | 19:32 | 0:12 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх не успешно.
69 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 27.08.15. | 19:30 | 20:52 | 1:22 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. отп. № 43, 2, 3, 14.
70 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 27.08.15. | 19:32 | 19:37 | 0:05 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
71 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 27.08.15. | 19:32 | 20:10 | 0:38 |  |  |  | 1 | Короткое замыкание в распред. коробке питающего кабеля эк-ра № 1844.
72 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 29.08.15. | 4:23 | 4:57 | 0:34 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 10.
73 | ПС РП-4 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 29.08.15. | 17:45 | 18:40 | 0:55 |  |  | 1 |  | Срыв изолятора на СВ № 9.
74 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 30.08.15. | 11:40 | 14:00 | 2:20 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 1844.
75 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 31.08.15. | 10:55 | 11:15 | 0:20 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 36.
Итого: |  |  |  |  | 7: -42230.6035; 8: 24; 9: 8; 10: 29; 11: 14
Итого%: |  |  |  |  | 8: 32%; 9: 10.67%; 10: 38.67%; 11: 18.67%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление |  | В 3502
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | Теплоэнерго | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 2 | Асфальтовый завод | Асфальтовый завод
ЛЭП С-99