## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за июнь 2015 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.06.15. | 19:02 | 19:28 | 0:26 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО № 11, ЯКУ № 38.
2 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.06.15. | 19:02 | 19:48 | 0:46 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКУ № 37.
3 | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 02.06.15. | 5:25 | 6:00 | 0:35 |  | 1 |  |  | Попадание животного ТП 29-21-08.
4 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 03.06.15. | 2015-06-03 23:50 | 2015-06-04 06:11 | 6:21 | 1 |  |  |  | Разрушение траверсы на оп. № 53.
5 | ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 03.06.15. | 2015-06-03 23:50 | 2015-06-04 06:11 | 6:21 | 1 |  |  |  | Разрушение траверсы на оп. № 53.
6 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 04.06.15. | 14:05 | 14:19 | 0:14 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 70.
7 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 04.06.15. | 17:28 | 17:51 | 0:23 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 45.
8 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 04.06.15. | 18:40 | 18:56 | 0:16 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх не успешно. Пробой КЛ эк-ра № 45.
9 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 04.06.15. | 18:56 | 19:12 | 0:16 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Пробой КЛ эк-ра № 45.
10 | ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 05.06.15. | 2015-06-05 15:18 | 2015-06-06 00:35 | 9:17 |  |  |  | 1 | «Земля» в сети 1сек/6кВ, отключение вручную. Разрушение изолятора на оп. № 17-09.
11 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.06.15. | 13:43 | 14:08 | 0:25 |  | 1 |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. СВ № 9, 10, 5А. Причина отключения не установлена.
12 | ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 07.06.15. | 19:16 | 19:19 | 0:03 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
13 | ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | 08.06.15. | 16:50 | 17:15 | 0:25 |  |  |  | 1 | «Земля» 1-2сек/35кВ. Отключен ЛР-Т-7 на РП-6. На ПС Бородино неисправность МВ 35кВ В Т-47.
14 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 10.06.15. | 14:01 | 14:12 | 0:11 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 31.
15 | ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 13.06.15. | 19:22 | 19:27 | 0:05 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
16 | ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод | 13.06.15. | 19:22 | 19:34 | 0:12 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
17 | ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 13.06.15. | 19:22 | 20:58 | 1:36 |  |  |  | 1 | Попадание птицы на КТП склада ВВ.
18 | ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс | 13.06.15. | 2015-06-13 21:40 | 2015-06-14 02:55 | 5:15 |  |  |  | 1 | "Земля" в сети 1сек/6кВ, отключение вручную. Пробой питающего КЛ 6кВ ТП "Кислородка".
19 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 14.06.15. | 8:11 | 9:05 | 0:54 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 78.
20 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 15.06.15. | 12:53 | 13:23 | 0:30 | 1 |  |  |  | Вкл. на на хх успешно. Откл. эк-ры № 36, 47, 10.
21 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 15.06.15. | 14:24 | 14:47 | 0:23 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл. эк-р № 31, отп. № 9, 10.
22 | ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | 15.06.15. | 17:54 | 17:56 | 0:02 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
23 | ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 15.06.15. | 17:05 | 17:31 | 0:26 | 1 |  |  |  | ПВ успешное.
24 | ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 15.06.15. | 17:00 | 18:30 | 1:30 | 1 |  |  |  | Откл. трансформатор на ТП-15-602/620-59
25 | ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс | 15.06.15. | 17:00 | 22:00 | 5:00 | 1 |  |  |  | Неисправность кабельной перемычки в ТП АБК.
26 | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 15.06.15. | 17:05 | 20:19 | 3:14 | 1 |  |  |  | Повреждение кабельной перемычки от ТП-15-620-27 до ТП-15-620-127.
27 | ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская | 15.06.15. | 17:45 | 17:54 | 0:09 | 1 |  |  |  | Разрушение разрядников молнией на КТП № 19 и оп. № 89.
28 | ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс | 15.06.15. | 17:57 | 19:14 | 1:17 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
29 | ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 15.06.15. | 18:02 | 18:19 | 0:17 | 1 |  |  |  | ПВ успешное.
30 | ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс | 16.06.15. | 5:38 | 6:13 | 0:35 |  |  |  | 1 | "Земля" в сети 1сек/6кВ, отключение вручную. Неисправность кабельной перемычки ТП-1 АБК.
31 | ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 16.06.15. | 2015-06-16 21:37 | 2015-06-17 00:28 | 2:51 |  |  |  | 1 | "Земля" в сети 1сек/6кВ, отключение вручную. Повреждение КЛ оп. № 20-5 до ТП 15-602/620-59.
32 | ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс | 16.06.15. | 22:03 | 22:04 | 0:01 |  |  |  | 1 | "Земля" в сети 1сек/6кВ, отключение вручную. Повреждение КЛ 2Т/6кВ ТП-1 АБК.
33 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 16.06.15. | 22:30 | 22:51 | 0:21 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 36.
34 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 17.06.15. | 2:47 | 3:06 | 0:19 |  |  | 1 |  | Отгорела перемычка на СВ № 2а.
35 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 17.06.15. | 5:55 | 6:12 | 0:17 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 11802.
36 | ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 17.06.15. | 11:05 | 11:39 | 0:34 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
37 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 17.06.15. | 6:12 | 7:07 | 0:55 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 11802.
38 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.06.15. | 16:09 | 16:46 | 0:37 |  |  | 1 |  | Включена на хх успешно. Отключена отп. № 9 ВЛ-15.
39 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 18.06.15. | 16:09 | 16:25 | 0:16 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 3.
40 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 20.06.15. | 3:47 | 7:46 | 3:59 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно, откл. СР № 66. Падение опор: 85-170, 85-171, 85-172, 85-173, 242.
41 | ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 20.06.15. | 3:49 | 6:28 | 2:39 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ВЛ, ТП, замечаний нет.
42 | ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 20.06.15. | 12:20 | 13:12 | 0:52 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
43 | ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс | 20.06.15. | 20:52 | 20:53 | 0:01 | 1 |  |  |  | ПВ не успешно.
44 | ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс | 20.06.15. | 20:53 | 21:42 | 0:49 | 1 |  |  |  | ПВ не успешно. ЛР ТП 1 ф.609 отключен
45 | ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.06.15. | 20:37 | 21:05 | 0:28 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
46 | ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.06.15. | 20:37 | 21:02 | 0:25 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
47 | ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 20.06.15. | 20:37 | 21:31 | 0:54 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
48 | ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 20.06.15. | 2015-06-20 20:54 | 2015-06-21 00:31 | 3:37 |  |  |  | 1 | Обрыв провода в пролете опор № 62 и № 62-1.
49 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 20.06.15. | 2015-06-20 21:09 | 2015-06-21 01:14 | 4:05 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл отп. № 5А, 6А. 7, 11.
50 | ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 20.06.15. | 21:16 | 21:52 | 0:36 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена. Вкл. не успешно, «земля» в сети 6кВ.
51 | ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный | 20.06.15. | 21:20 | 21:33 | 0:13 | 1 |  |  |  | ПВ не успешно.
52 | ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный | 20.06.15. | 2015-06-20 21:33 | 2015-06-21 18:35 | 21:02 |  |  |  | 1 | "Земля" в сети 6кВ, откл. вручную. Откл. ЛР оп. 54, разрушение двух Рк на отп. Водоотлив.
53 | ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс | 20.06.15. | 21:42 | 23:28 | 1:46 | 1 |  |  |  | Перехлест проводов между оп. № 8 и № 9.
54 | ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 20.06.15. | 21:52 | 22:44 | 0:52 |  |  |  | 1 | Отключены Рк. Вкл. не успешно, «земля» в сети 6 кВ.
55 | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 20.06.15. | 21:05 | 22:05 | 1:00 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
56 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 20.06.15. | 21:50 | 22:40 | 0:50 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена. Вкл. не успешно.
57 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 20.06.15. | 2015-06-20 21:40 | 2015-06-21 00:10 | 2:30 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
58 | ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 20.06.15. | 2015-06-20 22:44 | 2015-06-21 01:35 | 2:51 |  |  |  | 1 | " Земля" в сети 6кВ, откл. вручную. Вкл. на хх успешно, откл. ТП № 9, 35.
59 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 20.06.15. | 22:40 | 23:59 | 1:19 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
60 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 21.06.15. | 1:18 | 1:20 | 0:02 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
61 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 21.06.15. | 1:19 | 1:32 | 0:13 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. отп № 4.
62 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 21.06.15. | 1:34 | 1:39 | 0:05 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
63 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 21.06.15. | 1:35 | 2:09 | 0:34 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх не успешно, откл. отп № 5.
64 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 21.06.15. | 1:45 | 1:47 | 0:02 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
65 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 21.06.15. | 1:46 | 2:17 | 0:31 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ра № 1844.
66 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 21.06.15. | 2:09 | 10:26 | 8:17 |  |  | 1 |  | Неисправность грозоразрядника.
67 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 22.06.15. | 9:24 | 9:56 | 0:32 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО № 38.
68 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 22.06.15. | 9:24 | 10:04 | 0:40 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 99.
69 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 22.06.15. | 13:47 | 13:52 | 0:05 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
70 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 22.06.15. | 2015-06-22 14:08 | 2015-07-01 | 201:52 |  |  |  | 1 | "Земля" в сети 10кВ, откл. вручную. Неисправность КЛ от яч. 1021 до оп. № 1.
71 | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 24.06.15. | 10:00 | 10:00 | 0:00 |  |  | 1 |  | Аварийное откл. С-313 (С-341) на Абаканской ТЭЦ от 2ст. ЗЗ. АПВ успешное.
72 | ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | 25.06.15. | 10:32 | 10:34 | 0:02 |  | 1 |  |  | ПВ не успешно.
73 | ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | 25.06.15. | 10:34 | 13:41 | 3:07 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет;
74 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 25.06.15. | 10:43 | 10:45 | 0:02 |  | 1 |  |  | ПВ успешно. Перехлест проводов.
75 | ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 25.06.15. | 11:46 | 14:56 | 3:10 | 1 |  |  |  | Обрыв проводов в пролете опор 32/4А и 33/4А.
76 | ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 25.06.15. | 12:50 | 13:30 | 0:40 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. СВ № 15. Произведен осмотр, замечаний нет причина не установлена.
77 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 25.06.15. | 13:12 | 13:23 | 0:11 |  | 1 |  |  | ПВ успешно. Перехлест проводов.
78 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 25.06.15. | 16:43 | 17:30 | 0:47 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
79 | ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 26.06.15. | 4:12 | 5:13 | 1:01 |  |  |  | 1 | Отключился СВ110кВ ПС «Райково» от 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ПВ не успешно.
80 | ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 26.06.15. | 5:13 | 10:50 | 5:37 | 1 |  |  |  | Откл. ЛР С-319 ПС Белоярская, Лукьяновская, Чалпан. Вкл. на хх не успешно.
81 | ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 26.06.15. | 10:50 | 15:40 | 4:50 | 1 |  |  |  | Разрушение полимерной изоляции оп. № 27 ф.С на отп. ВЛ-110кВ С-319 ПС Чалпан.
82 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 26.06.15. | 14:11 | 14:38 | 0:27 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
83 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 27.06.15. | 0:15 | 0:24 | 0:09 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 10.
84 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 27.06.15. | 3:51 | 4:07 | 0:16 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 1214.
85 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 27.06.15. | 13:00 | 13:20 | 0:20 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
86 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 27.06.15. | 21:14 | 21:53 | 0:39 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. отп. № 8.
87 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.06.15. | 9:50 | 10:18 | 0:28 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. эк-ры № 31, 267, 10, 35, 467.
88 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 28.06.15. | 13:31 | 13:52 | 0:21 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 11802.
89 | ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 29.06.15. | 8:06 | 8:12 | 0:06 | 1 |  |  |  | ПВ не успешно.
90 | ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 29.06.15. | 8:12 | 18:15 | 10:03 | 1 |  |  |  | Повреждение КЛ на опоре № 1.
91 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 29.06.15. | 13:20 | 13:28 | 0:08 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
92 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 30.06.15. | 15:46 | 16:35 | 0:49 |  |  | 1 |  | Включена на хх успешно. Отключена отпайка № 9 ВЛ-15.
93 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 30.06.15. | 15:46 | 16:35 | 0:49 |  |  | 1 |  | Отключилась после взрыва. Включена на хх успешно.
Итого: |  |  |  |  | 7: 351:18; 8: 27; 9: 8; 10: 40; 11: 18
Итого%: |  |  |  |  | 8: 29.03%; 9: 8.602%; 10: 43.01%; 11: 19.35%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление |  | В 3502
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | Теплоэнерго | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 2 | Асфальтовый завод | Асфальтовый завод