## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за сентябрь 2015 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 02.09.15. | 11:48 | 12:49 | 1:01 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 47.
2 | ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 03.09.15. | 2:20 | 2:20 | 0:00 |  |  |  | 1 | От 2ст. ТЗНП на ПС Абакан-Районная откл. В С-99. Перекрытие гирлянды оп. № 79, фаза «С» на отпайке ПС «Элеваторная». Срочной замены не требуется.
3 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 03.09.15. | 13:45 | 13:47 | 0:02 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 467.
4 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 03.09.15. | 13:45 | 13:58 | 0:13 |  |  | 1 |  | Вкл. на х. х. успешно, откл. ЯКНО эк-ра № 101. Произведен осмотр, причина не установлена.
5 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 04.09.15. | 16:08 | 16:35 | 0:27 |  |  | 1 |  | Вкл. на х. х. успешно, откл. ЯКНО эк-ров № 36, 47. Причина не установлена.
6 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 04.09.15. | 16:08 | 16:17 | 0:09 |  |  | 1 |  | Вкл. на х. х. не успешно, откл. эк-р № 34.
7 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 04.09.15. | 16:17 | 16:50 | 0:33 |  |  | 1 |  | Вкл. на х. х. успешно, откл. СВ отп. № 0, 1, 2, 3, 4. Причина не установлена.
8 | ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 07.09.15. | 5:51 | 12:35 | 6:44 | 1 |  |  |  | Вкл. на х. х. не успешно.
9 | ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 07.09.15. | 8:30 | 8:39 | 0:09 | 1 |  |  |  | Вкл. на х. х. успешно, на ЦТП от МТЗ откл. «Вентиляционная» причина отключения не установлена.
10 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.09.15. | 11:58 | 12:35 | 0:37 |  |  | 1 |  | Вкл. на х. х. успешно, откл. ЯКНО № 38, причина не установлена.
11 | ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 07.09.15. | 12:35 | 18:24 | 5:49 |  | 1 |  |  | Пробой концевой муфты на оп. № 1.
12 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 09.09.15. | 3:58 | 4:30 | 0:32 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 267.
13 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 09.09.15. | 15:20 | 16:00 | 0:40 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
14 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 10.09.15. | 10:00 | 10:26 | 0:26 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 47.
15 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 11.09.15. | 12:47 | 13:18 | 0:31 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет, откл. ЯКУ № 6.
16 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 11.09.15. | 12:47 | 13:19 | 0:32 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
17 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 11.09.15. | 12:47 | 13:30 | 0:43 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет, откл. СВ № 8.
18 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 13.09.15. | 16:50 | 17:02 | 0:12 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ВЛ замечаний нет, откл. отпайка № 10, 11.
19 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 14.09.15. | 11:15 | 11:26 | 0:11 |  |  |  | 1 | Наброс в пролете оп. № 33-3, 33-4 отпайки ТП-15-1021-165.
20 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 16.09.15. | 3:38 | 4:12 | 0:34 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 267.
21 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 16.09.15. | 6:59 | 7:29 | 0:30 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 267.
22 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 17.09.15. | 15:46 | 16:23 | 0:37 |  |  | 1 |  | Вкл. на х. х. успешно, откл. эк-ры № 99, 10, 31, 35, 43, 78, 267. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
23 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 17.09.15. | 21:45 | 22:23 | 0:38 | 1 |  |  |  | Вкл. на х. х. успешно, откл. СВ № 3, 4. Пробой КЛ эк-ра № 36.
24 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.09.15. | 1:35 | 2:05 | 0:30 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
25 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.09.15. | 1:35 | 2:06 | 0:31 |  |  | 1 |  | Вкл. не успешно. Пробой КЛ эк-ра № 101.
26 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.09.15. | 1:35 | 2:42 | 1:07 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ВЛ замечаний нет.
27 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.09.15. | 2:06 | 3:31 | 1:25 |  |  | 1 |  | Повреждение разрялников ТП №10 откл. СВ № 8 ВЛ-12.
28 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.09.15. | 2:06 | 3:32 | 1:26 |  |  | 1 |  | Повреждение разрялников ТП №10 откл. СВ № 8.
29 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 19.09.15. | 17:13 | 17:21 | 0:08 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 44.
30 | ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал | 2015-09-21 | 4:05 | 4:09 | 0:04 | 1 |  |  |  | Причина не установлена. Осмотр в светлое время суток.
31 | ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии | 2015-09-21 | 4:25 | 11:46 | 7:21 | 1 |  |  |  | Возгорание муфты КЛ.
32 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 2015-09-21 | 7:13 | 7:37 | 0:24 |  | 1 |  |  | Вкл. на х. х. Успешно.
33 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 21.09.15. | 18:53 | 18:59 | 0:06 |  | 1 |  |  | Вкл. на х. х. Успешно.
34 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 2015-09-22 | 0:17 | 0:56 | 0:39 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 45.
35 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 2015-09-23 | 23:02 | 23:23 | 0:21 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 43.
36 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 2015-09-25 | 7:32 | 7:50 | 0:18 |  | 1 |  |  | Включение на х. х. ЯКНО №18, 37, 11, 27, 36, 6, 33, 14, 28 отключены. Произведен осмотр, замечаний нет;
37 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 2015-09-26 | 8:29 | 10:30 | 2:01 | 1 |  |  |  | Включена на х.х. Откл ЯКНО № 38. Произведен осмотр замечаний нет.
38 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 2015-09-26 | 9:50 | 10:04 | 0:14 |  | 1 |  |  | Включена на х.х. Откл ЯКНО № 44, 35, 267, 467, 78, 1031. Произведен осмотр замечаний нет.
39 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 2015-09-26 | 16:32 | 16:51 | 0:19 |  | 1 |  |  | Пробой изолятора на щёткодержатели ЭШ 2090 № 47
40 | ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии | 27.09.15. | 18:24 | 18:53 | 0:29 |  | 1 |  |  | Отключен ЛР "Карьер".
41 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 27.09.15. | 23:10 | 23:21 | 0:11 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ВЛ замечаний нет.
42 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.09.15. | 2:12 | 2:21 | 0:09 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ВЛ замечаний нет.
43 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.09.15. | 7:19 | 7:31 | 0:12 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ВЛ замечаний нет.
44 | ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская | 28.09.15. | 9:26 | 9:35 | 0:09 | 1 |  |  |  | Запуск эк-ра №15.
45 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 29.09.15. | 3:10 | 3:42 | 0:32 |  |  | 1 |  | Вкл. на х. х. Успешно.
46 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 29.09.15. | 4:38 | 4:47 | 0:09 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 267.
47 | ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление | 29.09.15. | 11:06 | 13:25 | 2:19 |  |  |  | 1 | . На РП-8 разрез «Степной» отключен ЛР3503. Неисправность МВ В1Т/35кВ фаза «С».
Итого: |  |  |  |  | 7: 42:54; 8: 9; 9: 12; 10: 23; 11: 3
Итого%: |  |  |  |  | 8: 19.15%; 9: 25.53%; 10: 48.94%; 11: 6.383%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление |  | В 3502
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | ш. Хакасская | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 2 | Асфальтовый завод | Асфальтовый завод
ЛЭП С-99