## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за февраль 2016 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 01.02.16. | 9:38 | 9:40 | 0:02 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
2 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 06.02.16. | 15:18 | 17:14 | 1:56 | 1 |  |  |  | Взрывом сорвало провод на опоре № 24, фаза «А».
3 | ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 07.02.16. | 8:45 | 8:54 | 0:09 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 1728.
4 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 07.02.16. | 14:08 | 14:24 | 0:16 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 70.
5 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 07.02.16. | 15:20 | 15:24 | 0:04 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ-6кВ на вводе в ЯКНО № 8.
6 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 08.02.16. | 2:30 | 2:35 | 0:05 |  |  | 1 |  | ПВ не успешно.
7 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 08.02.16. | 2:30 | 2:51 | 0:21 |  |  | 1 |  | СВ №4 отключен. Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
8 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 08.02.16. | 2:38 | 2:54 | 0:16 |  |  |  | 1 | ЯКНО №1 эк-ра № 1144 отключено. Произведен осмотр, замечаний нет причина не установлена.
9 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 08.02.16. | 2:35 | 2:39 | 0:04 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
10 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 09.02.16. | 12:06 | 12:15 | 0:09 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 31.
11 | ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 09.02.16. | 16:24 | 16:36 | 0:12 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
12 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 09.02.16. | 21:00 | 21:28 | 0:28 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно. Откл. СВ № 2, 17, 20, 21.
13 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 09.02.16. | 21:38 | 22:35 | 0:57 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл. СВ № 2, 8, 17, 19, 20, 21. Произведен осмотр, замечаний нет.
14 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 09.02.16. | 21:39 | 21:59 | 0:20 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно. Откл. СВ № 13. Произведен осмотр, замечаний нет.
15 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 10.02.16. | 0:20 | 0:25 | 0:05 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 10.
16 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 10.02.16. | 4:31 | 5:02 | 0:31 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 11802.
17 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 12.02.16. | 11:40 | 12:04 | 0:24 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 522.
18 | ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 13.02.16. | 18:25 | 18:36 | 0:11 | 1 |  |  |  | Перегорание плавких вставок на ТП-29-05-05.
19 | ПС Изых-2 | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 15.02.16. | 8:44 | 11:37 | 2:53 |  | 1 |  |  | Неисправность ВВТЭ/6кВ яч. 9. Повреждение КЛ-6кВ эк-ра № 1844.
20 | ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление | 15.02.16. | 8:44 | 10:12 | 1:28 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ВВ, замечаний не выевлено. Причина отключения неисправност ВВ яч. 9.
21 | ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 15.02.16. | 8:44 | 10:10 | 1:26 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ВВ, замечаний не выевлено. Причина отключения неисправност ВВ яч. 9.
22 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 17.02.16. | 16:53 | 17:30 | 0:37 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 77.
23 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 18.02.16. | 14:16 | 14:23 | 0:07 | 1 |  |  |  | ПВ неуспешно.
24 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 18.02.16. | 14:23 | 15:22 | 0:59 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра 36.
25 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 19.02.16. | 5:39 | 6:13 | 0:34 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ров № 36, 47.
26 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 19.02.16. | 5:39 | 5:56 | 0:17 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ра № 34.
27 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 19.02.16. | 11:57 | 12:15 | 0:18 |  |  | 1 |  | КЗ в разделочной коробке эк-ра № 70.
28 | ПС "Белоярская" | ВТ-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | 19.02.16. | 14:25 | 14:34 | 0:09 |  | 1 |  |  | ПВ успешно. Произведен осмотр ВЛ 35кВ Т-52, замечаний нет.
29 | ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление | 19.02.16. | 15:25 | 16:10 | 0:45 |  |  | 1 |  | Земля в кабельной перемычки фаза "А".
30 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 20.02.16. | 15:53 | 16:12 | 0:19 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 70.
31 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 20.02.16. | 16:12 | 17:38 | 1:26 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл. отпайки № 2, 3, 4.
32 | ПС "Белоярская" | ВТ-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.02.16. | 16:48 | 20:00 | 3:12 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ВЛ Т-52, замечаний нет. ПВ успешное.
33 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 20.02.16. | 22:20 | 22:56 | 0:36 |  |  | 1 |  | Перехлест спусков на СВ № 19.
34 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 20.02.16. | 22:20 | 22:56 | 0:36 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ВЛ. Замечаний нет.
35 | ПС "Белоярская" | ВТ-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | 21.02.16. | 12:08 | 19:20 | 7:12 |  |  |  | 1 | Земля 2сек/35кВ, ф.А=0. Откл. вручную. Разрушение гирлянды подвесных изоляторов на опоре № 25-13.
36 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.02.16. | 21:20 | 22:17 | 0:57 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 47.
36 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.02.16. | 23:27 | 23:59 | 0:32 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх не успешно.
37 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.02.16. | 2016-02-21 23:59 | 2016-02-22 00:23 | 0:24 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно.
38 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 22.02.16. | 0:27 | 0:35 | 0:08 |  |  | 1 |  | Задевание автомобилем БЕЛАЗ "земляного" провода ВЛ.
39 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 23.02.16. | 13:00 | 15:08 | 2:08 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
40 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 23.02.16. | 13:00 | 13:27 | 0:27 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх не успешно, пробой КЛ эк-ра № 34.
41 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 23.02.16. | 13:27 | 13:48 | 0:21 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. отп № 4. Пробой опорного изолятора ф.А на ЯКУ-14.
42 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.02.16. | 15:30 | 15:53 | 0:23 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, пробой КЛ эк-ра № 78.
43 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.02.16. | 14:42 | 15:10 | 0:28 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ров № 31, 101. Причина не выяснена.
44 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 25.02.16. | 19:47 | 21:07 | 1:20 |  |  | 1 |  | Включение на хх успешно. ЯКНО эк-ров № 36, 47, 10 отключены.
45 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 25.02.16. | 9:03 | 9:36 | 0:33 |  |  | 1 |  | Включение на хх успешно. ЯКНО эк-ров № 36, 47, 10 отключены.
46 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 25.02.16. | 15:40 | 15:58 | 0:18 |  |  | 1 |  | Включение на хх успешно. ЯКНО эк-ров № 36, 47, 10 отключены.
47 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 26.02.16. | 9:38 | 9:52 | 0:14 |  |  | 1 |  | Включена на х.х. успешно. Отключено ЯКНО № 8. Пробой КЛ эк-р № 70.
48 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 26.02.16. | 11:18 | 12:00 | 0:42 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 1214.
49 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 27.02.16. | 3:22 | 4:04 | 0:42 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл СВ отп. № 7. Проезд негабарита, перехлест проводов, закидывание "земляного" провода ВЛ на фазный.
50 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 27.02.16. | 4:20 | 5:04 | 0:44 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. отп. № 3. Отгорел фазный провод.
51 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 27.02.16. | 20:45 | 21:18 | 0:33 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 44.
52 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 27.02.16. | 20:45 | 21:18 | 0:33 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 78.
53 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.02.16. | 12:48 | 13:07 | 0:19 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 78.
54 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.02.16. | 13:54 | 16:06 | 2:12 |  |  | 1 |  | Отгорела траверса на ВЛ-13.
55 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.02.16. | 14:06 | 14:38 | 0:32 | 1 |  |  |  | На ТП-0,5 сорван изолятор.
Итого: |  |  |  |  | 7: 43:54; 8: 19; 9: 4; 10: 31; 11: 2
Итого%: |  |  |  |  | 8: 33.93%; 9: 7.143%; 10: 55.36%; 11: 3.571%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление |  | В 3502
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 1сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | 1сек/6кВ | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ВТ-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | Энергоуправление | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 2 | Асфальтовый завод | Асфальтовый завод
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская