## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за июль 2016 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 01.07.16. | 10:30 | 10:37 | 0:07 |  | 1 |  |  | ПВ успешное. Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет.
2 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 01.07.16. | 10:38 | 11:40 | 1:02 |  |  | 1 |  | Оотключен СВ № 1. Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет.
3 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 01.07.16. | 14:42 | 15:03 | 0:21 | 1 |  |  |  | ПВ успешное. Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет.
4 | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 01.07.16. | 14:50 | 15:30 | 0:40 | 1 |  |  |  | ПВ успешное. Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет.
5 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 02.07.16. | 21:50 | 21:59 | 0:09 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх. Откл. СВ № 21, СВ № 8.
6 | ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 02.07.16. | 21:59 | 22:01 | 0:02 |  | 1 |  |  | Вкл. на хх. При включение яч. 415, откл. В1Т/6кВ.
7 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 02.07.16. | 22:00 | 22:02 | 0:02 |  |  |  | 1 | ПВ успешное.
8 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 02.07.16. | 22:00 | 22:02 | 0:02 |  |  |  | 1 | ПВ успешное.
9 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 02.07.16. | 22:00 | 22:02 | 0:02 |  |  |  | 1 | ПВ успешное.
10 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 02.07.16. | 21:59 | 22:15 | 0:16 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 44. Откл. СВ № 7.
11 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 02.07.16. | 22:19 | 22:29 | 0:10 |  | 1 |  |  | Пробой проходных изоляторов ЯКНО № 102, откл. СВ № 2.
12 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 02.07.16. | 23:13 | 23:20 | 0:07 | 1 |  |  |  | Аврийно откл. при запуске эк-ра № 44.
13 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 04.07.16. | 20:58 | 21:01 | 0:03 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
14 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 04.07.16. | 21:01 | 21:07 | 0:06 |  |  |  | 1 | Поиск «земли» в сети 6кВ.
15 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 04.07.16. | 20:58 | 21:13 | 0:15 |  |  | 1 |  | ПВ успешно. Произведен осмотр, замечаний нет. Причина не установлена
16 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 04.07.16. | 21:09 | 21:42 | 0:33 |  |  | 1 |  | Включение на хх. Откл. ЯКНО эк-ра № 70, КТП ПСК.
17 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 05.07.16. | 13:40 | 13:48 | 0:08 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
18 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 05.07.16. | 13:47 | 13:50 | 0:03 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
19 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 05.07.16. | 13:47 | 14:16 | 0:29 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх. Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 45.
20 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 06.07.16. | 15:05 | 15:11 | 0:06 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 47.
21 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 06.07.16. | 16:22 | 16:43 | 0:21 |  |  | 1 |  | Неисправность ЯКНО эк-ра № 47.
22 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 06.07.16. | 20:33 | 20:54 | 0:21 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх. Пробой КЛ 6кВ эк-ра № 45.
23 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 08.07.16. | 3:42 | 3:52 | 0:10 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх. Пробой КЛ эк-ра № 103.
24 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 08.07.16. | 4:19 | 5:12 | 0:53 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх. Откл. СВ № 21, 2, 13.
25 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.07.16. | 5:30 | 5:54 | 0:24 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх. Откл. СВ № 7.
26 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.07.16. | 5:58 | 6:05 | 0:07 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 44.
27 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.07.16. | 6:31 | 6:59 | 0:28 |  |  | 1 |  | Откл. ЯКНО № 44, 267. Пробой КЛ эк-ра № 44.
28 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.07.16. | 6:31 | 6:59 | 0:28 |  |  | 1 |  | Откл. ЯКНО № 99. Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
29 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.07.16. | 6:31 | 6:59 | 0:28 |  |  | 1 |  | Откл. ЯКНО № 78. Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
30 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 08.07.16. | 11:25 | 11:33 | 0:08 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
31 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 08.07.16. | 17:05 | 17:40 | 0:35 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх. Откл. эк-ры № 10, № 31, № 36, № 47.
32 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 08.07.16. | 17:40 | 18:23 | 0:43 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх. Откл. отп. СВ № 2, 4, 5.
33 | ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление | 09.07.16. | 6:46 | 6:46 | 0:00 |  |  |  | 1 | От 2ст.ТЗНП откл. СВ 110кВ ПС «Лукьяновская». АПВ успешно. Произведен осмотр ЛЭП С-319, замечаний нет. Произведен осмотр ОРУ 110кВ ПС«Белоярская», замечаний нет Произведен осмотр отпайки С-319 ПС «Чалпан», замечаний нет;
34 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 09.07.16. | 11:55 | 12:27 | 0:32 |  | 1 |  |  | Перекрытие птицей ЯКНО № 9.
35 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 09.07.16. | 18:30 | 18:35 | 0:05 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
36 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 09.07.16. | 18:30 | 19:39 | 1:09 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх. Откл. СВ № 4, СВ № 2, ЯКНО эк-ра № 70.
37 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 09.07.16. | 18:34 | 18:37 | 0:03 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
38 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 09.07.16. | 18:33 | 18:41 | 0:08 |  | 1 |  |  | Вкл. не успешно.
39 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 09.07.16. | 18:41 | 19:48 | 1:07 |  | 1 |  |  | Вкл. успешно. СР № 66 отключен.
40 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 09.07.16. | 20:54 | 23:26 | 2:32 |  | 1 |  |  | Перекрытие изоляторов фазы «А», «В» на опоре № 66/4.
41 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 10.07.16. | 1:45 | 2:57 | 1:12 |  | 1 |  |  | СР № 66 отключен. ПВ успешно.
42 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 10.07.16. | 2:18 | 2:23 | 0:05 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
43 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 10.07.16. | 2:18 | 2:36 | 0:18 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра №71.
44 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 10.07.16. | 2:27 | 2:29 | 0:02 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
45 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 10.07.16. | 2:28 | 3:35 | 1:07 |  |  |  | 1 | Разрушение разрядника на СВ № 2. Вкл. не успешно.
46 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 10.07.16. | 2:59 | 4:50 | 1:51 |  | 1 |  |  | Повреждение опоры №66/14 грозой.
47 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 10.07.16. | 3:35 | 5:39 | 2:04 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно.
48 | ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление | 10.07.16. | 13:21 | 13:40 | 0:19 |  |  |  | 1 | ПВ успешно. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
49 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 11.07.16. | 20:50 | 21:33 | 0:43 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 44.
50 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 10:57 | 12:25 | 1:28 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 45.
51 | ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 12.07.16. | 13:05 | 13:53 | 0:48 |  | 1 |  |  | Вкл. на х х успешно. Попадание молнии в ТП.
52 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 12.07.16. | 13:30 | 13:39 | 0:09 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
53 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 13:35 | 14:16 | 0:41 |  |  |  | 1 | Вкл. не успешное.
54 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 13:35 | 14:17 | 0:42 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
55 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 14:16 | 14:47 | 0:31 |  |  | 1 |  | Вкл. не успешное.
56 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 12.07.16. | 14:47 | 14:49 | 0:02 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
57 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 14:48 | 17:07 | 2:19 |  |  |  | 1 | Неисправность разрядника СВ № 2.
58 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 17:07 | 18:33 | 1:26 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Вкл. на хх не успешно.
59 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 18:33 | 19:44 | 1:11 |  |  |  | 1 | Откл. Рк ВЛ-6кВ. Вкл. на хх не успешно.
60 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 19:44 | 22:41 | 2:57 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно.
61 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 12.07.16. | 23:10 | 23:14 | 0:04 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
62 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 23:11 | 23:15 | 0:04 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
63 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.07.16. | 23:11 | 23:17 | 0:06 |  |  |  | 1 | Аварийное откл. В 1Т/6кВ, при включении СВ № 43 отп. № 1.
64 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 13.07.16. | 11:02 | 11:16 | 0:14 |  |  | 1 |  | Аварийное откл., при вкл. СВ № 43 .
65 | ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 14.07.16. | 9:14 | 9:17 | 0:03 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
66 | ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 14.07.16. | 9:16 | 9:33 | 0:17 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
67 | ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 14.07.16. | 9:16 | 9:44 | 0:28 |  |  |  | 1 | Включение на хх, СВ отпайки №1 отключен. Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена. 9-50 СВ отпайки №1 включен.
68 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 14.07.16. | 12:52 | 13:59 | 1:07 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх, откл. СВ отпайки № 6А, 7.
69 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 16.07.16. | 16:00 | 16:19 | 0:19 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 70.
70 | ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 16.07.16. | 19:39 | 19:42 | 0:03 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
71 | ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 16.07.16. | 19:40 | 19:44 | 0:04 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
72 | ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 16.07.16. | 19:40 | 19:44 | 0:04 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
73 | ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 16.07.16. | 19:40 | 19:44 | 0:04 |  |  |  | 1 | ПВ успешно .
74 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 16.07.16. | 22:30 | 23:02 | 0:32 |  | 1 |  |  | ПВ успешно.
75 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 16.07.16. | 23:45 | 0:12 | 0:27 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 10.
76 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 17.07.16. | 4:18 | 4:28 | 0:10 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх. Откл. ЯКНО № 7, № 2.
77 | ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление | 18.07.16. | 4:37 | 4:37 | 0:00 |  |  |  | 1 | От 1ст.ТЗНП отключился СВ 110кВ ПС «Райково». АПВ успешно. Произведен осмотр ОРУ 110кВ ПС«Белоярская», замечаний нет; Произведен осмотр отпайки ЛЭП С -319 на ПС Белоярская. Разрушение изолятора гирлянды подвесных изоляторов на опоре № 8 ф. «В».
78 | ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 18.07.16. | 9:45 | 9:55 | 0:10 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
79 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 18.07.16. | 9:50 | 10:30 | 0:40 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх. Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет.
80 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 18.07.16. | 9:50 | 11:14 | 1:27 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх. Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет.
81 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 19.07.16. | 2:31 | 2:52 | 0:21 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 587.
82 | ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.07.16. | 14:34 | 14:36 | 0:02 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
83 | ПС РП-1 | яч.111 | Энергоуправление | технол. оборуд. ш. Хакасская | 20.07.16. | 14:53 | 14:59 | 0:06 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
84 | ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.07.16. | 14:53 | 14:58 | 0:05 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
85 | ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный | 20.07.16. | 15:01 | 15:08 | 0:07 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
86 | ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный | 20.07.16. | 15:15 | 16:47 | 1:32 |  |  |  | 1 | Поиск «земли» 2сек/кВ. Откл. ОР на оп. № 54.
87 | ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс | 20.07.16. | 15:08 | 16:00 | 0:52 |  |  |  | 1 | ПВ успешно. Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
88 | ПС РП-1 | яч. 128 | Энергоуправление | технол. оборуд.ш. Хакасская | 20.07.16. | 15:46 | 15:49 | 0:03 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
89 | ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.07.16. | 16:58 | 16:59 | 0:01 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
90 | ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс | 20.07.16. | 16:58 | 16:59 | 0:01 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
91 | ПС РП-1 | яч. 128 | Энергоуправление | технол. оборуд.ш. Хакасская | 20.07.16. | 16:58 | 17:00 | 0:02 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
92 | ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии | 20.07.16. | 16:58 | 17:00 | 0:02 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
93 | ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный | 20.07.16. | 16:58 | 22:09 | 5:11 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
94 | ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.07.16. | 21:05 | 21:10 | 0:05 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
95 | ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 20.07.16. | 21:06 | 21:17 | 0:11 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
96 | ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 20.07.16. | 21:06 | 21:22 | 0:16 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
97 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.07.16. | 11:57 | 12:30 | 0:33 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх. Откл. ЯКНО № 28, 3, 36 эк-ров № 47, 31, 10.
98 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.07.16. | 11:57 | 12:17 | 0:20 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх. Откл. ЯКНО № 39.
99 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.07.16. | 12:18 | 14:22 | 2:04 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх. успешно. Пробой КЛ эк-ра № 34.
100 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.07.16. | 12:31 | 13:40 | 1:09 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх. не успешно. Откл. отпайки № 4, 5, 2-А.
101 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.07.16. | 13:40 | 14:17 | 0:37 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл. СР отп. № 0.
102 | ПС РП-3 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 21.07.16. | 14:31 | 14:45 | 0:14 |  |  | 1 |  | Пробой проходного изолятора на СР отпайки № 0.
103 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 23.07.16. | 12:58 | 13:05 | 0:07 |  |  | 1 |  | Пробой разрядника на П-образной опоре(б/н).
104 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 23.07.16. | 14:12 | 14:22 | 0:10 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 34.
105 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.07.16. | 7:25 | 7:43 | 0:18 |  |  | 1 |  | Вкл. не успешно. Пробой КЛ эк-ра № 101.
106 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.07.16. | 7:43 | 8:19 | 0:36 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Откл СВ № 9.
107 | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.07.16. | 7:55 | 10:30 | 2:35 |  |  |  | 1 | Поиск "Земли" 2сек/6кВ. ПВ не успешное.
108 | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.07.16. | 10:30 | 12:45 | 2:15 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ в соединительной коробке.
109 | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.07.16. | 13:04 | 14:26 | 1:22 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 1711.
110 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 25.07.16. | 12:21 | 12:24 | 0:03 |  |  |  | 1 | Поиск "Земли" 1сек/6кВ.
111 | ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 25.07.16. | 12:23 | 13:43 | 1:20 |  |  |  | 1 | Поиск "Земли" 1сек/6кВ. Вкл. на хх. Откл. ЯКНО эк-ра № 11173.
112 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 26.07.16. | 23:46 | 0:33 | 0:47 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх. Откл. СВ № 2, 8, 19.
113 | ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 26.07.16. | 23:54 | 23:57 | 0:03 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
114 | ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 26.07.16. | 2016-07-26 23:56 | 2016-07-27 00:20 | 0:24 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Вкл. не успешно. От РЗЗ аварийно откл. В2Т/6кВ.
115 | ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 27.07.16. | 0:20 | 0:24 | 0:04 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
116 | ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 27.07.16. | 0:22 | 6:07 | 5:45 |  |  |  | 1 | Пробой муфты на опоре № 1.
117 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 27.07.16. | 1:09 | 1:14 | 0:05 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 103.
118 | ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 29.07.16. | 9:40 | 9:44 | 0:04 |  |  | 1 |  | ПВ успешное.
119 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 29.07.16. | 9:43 | 9:50 | 0:07 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх.
120 | ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 29.07.16. | 9:43 | 9:51 | 0:08 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх.
121 | ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 4: 29.07.16.; 5: 2016-07-29 09:43; 7: -42580.4049; 11: 1
122 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 29.07.16. | 9:43 | 9:58 | 0:15 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх.
123 | ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 29.07.16. | 10:45 | 10:55 | 0:10 |  |  | 1 |  | ПВ успешное
124 | ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 29.07.16. | 10:54 | 10:55 | 0:01 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх.
125 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 29.07.16. | 10:54 | 11:37 | 0:43 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх. Откл. КРУВ в лаве.
126 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 30.07.16. | 10:15 | 10:21 | 0:06 |  |  | 1 |  | Аварийно откл., при вкл. КРУВ в лаве.
127 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 30.07.16. | 15:50 | 17:35 | 1:45 |  |  | 1 |  | Обрыв проводов в пролете опор № 30, 31 после взрыва.
128 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 30.07.16. | 19:10 | 20:25 | 1:15 |  |  | 1 |  | Включение на хх. Откл. ЯКНО эк-ра № 70, № 71. Буровой станок № 67. Причина не установлена
129 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 31.07.16. | 12:07 | 12:33 | 0:26 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
130 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 31.07.16. | 12:08 | 13:40 | 1:32 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
131 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 31.07.16. | 12:05 | 14:07 | 2:02 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена. Вкл. не успешно.
132 | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 31.07.16. | 12:05 | 17:35 | 5:30 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ (от яч. 425 до СВ №1) в соединительной коробке.
133 | ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 31.07.16. | 12:05 | 12:12 | 0:07 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
134 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 31.07.16. | 12:10 | 12:20 | 0:10 |  |  |  | 1 | Включение не успешно.
135 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 31.07.16. | 12:05 | 12:37 | 0:32 | 1 |  |  |  | Включение не успешно.
136 | ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 31.07.16. | 12:05 | 16:58 | 4:53 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
137 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 31.07.16. | 12:10 | 14:43 | 2:33 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
138 | ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 31.07.16. | 12:10 | 14:37 | 2:27 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
139 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 31.07.16. | 12:20 | 12:25 | 0:05 |  |  |  | 1 | Откл. СВ №15 (склад ВВ).
140 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 31.07.16. | 12:25 | 14:37 | 2:12 |  |  |  | 1 | Пробой Рк на ТП № 6. Вкл. не успешно,
141 | ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 31.07.16. | 12:37 | 12:40 | 0:03 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
142 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 31.07.16. | 12:37 | 13:19 | 0:42 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 12587.
143 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 31.07.16. | 12:55 | 13:22 | 0:27 |  | 1 |  |  | Попадание молнии в ТП № 29-04-17.
144 | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 31.07.16. | 12:10 | 13:49 | 1:39 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
145 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 31.07.16. | 14:07 | 14:48 | 0:41 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно. Откл. СВ № 5, 6, 7, 8, 9. Произведен осмотр, замечаний нет, причина не установлена.
146 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 31.07.16. | 14:37 | 17:46 | 3:09 | 1 |  |  |  | Пробой разрядника Ф «В» на реклоузере № 24.
Итого: |  |  |  |  | 7: 22:04; 8: 29; 9: 18; 10: 50; 11: 49
Итого%: |  |  |  |  | 8: 19.86%; 9: 12.33%; 10: 34.25%; 11: 33.56%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | В 3502 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 1сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | 1сек/6кВ | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ВТ-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | Энергоуправление | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | Энергоуправление | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 2 | Асфальтовый завод | Асфальтовый завод
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"