## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за сентябрь 2016 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 01.09.16. | 8:46 | 10:14 | 1:28 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 11802.
2 | ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 01.09.16. | 10:27 | 10:44 | 0:17 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 11802.
3 | ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 01.09.16. | 10:50 | 10:53 | 0:03 |  | 1 |  |  | ПВ успешное.
4 | ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 01.09.16. | 10:51 | 11:01 | 0:10 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
5 | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.09.16. | 10:52 | 11:45 | 0:53 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
6 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.09.16. | 10:52 | 10:56 | 0:04 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
7 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.09.16. | 10:56 | 11:21 | 0:25 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.Включение на х. х. откл. СВ № 5, 6, 8. Причина отключения - одновременный запуск эк-ра № 43, № 44.
8 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 02.09.16. | 16:05 | 16:40 | 0:35 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл. эк-ры № 36, 47, 31, 10, 467.
9 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 02.09.16. | 16:05 | 18:00 | 1:55 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 34.
10 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 07.09.16. | 16:54 | 17:09 | 0:15 |  |  | 1 |  | Сорвало изолятор на СВ № 19.
11 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 07.09.16. | 16:54 | 17:27 | 0:33 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. СВ № 9А.
12 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.09.16. | 3:47 | 4:01 | 0:14 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра 43.
13 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.09.16. | 4:01 | 4:45 | 0:44 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх не успешно, откл. ЯКНО эк-ра № 99.
14 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 08.09.16. | 4:45 | 5:42 | 0:57 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно. Откл. СВ № 5, 6, 7, 8, 9.
15 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 08.09.16. | 13:25 | 13:43 | 0:18 |  | 1 |  |  | Срыв изолятора на ТП №1. Вкл. на хх успешно. Откл. ЯКНО эк-ра № 43, 36, 31, 467, 34.
16 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 08.09.16. | 13:45 | 14:07 | 0:22 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 31.
17 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 08.09.16. | 13:49 | 14:42 | 0:53 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.
18 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 10.09.16. | 1:19 | 1:35 | 0:16 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 34.
19 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 10.09.16. | 1:19 | 1:35 | 0:16 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 34.
20 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 10.09.16. | 1:43 | 2:18 | 0:35 |  |  | 1 |  | Сорван изолятор на ТП № 1.
21 | ГПП "Черногорская" | яч 1009 | МРЭС | быт. МРЭС | 10.09.16. | 15:13 | 15:20 | 0:07 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
22 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 10.09.16. | 2016-09-10 23:47 | 2016-09-11 01:15 | 1:28 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл. эк-ры № 36, 31, 47, 10, 467.
23 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 12.09.16. | 10:47 | 11:05 | 0:18 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 36.
24 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 12.09.16. | 11:05 | 11:18 | 0:13 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх не успешно, откл. СВ № 4, 5, 2А.
25 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 12.09.16. | 11:18 | 11:43 | 0:25 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно, откл. СВ № 0.
26 | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 13.09.16. | 6:31 | 6:31 | 0:00 |  |  |  | 1 | От 1ст. ТЗНП на ПС Абаканская ТЭЦ откл С-313/С-341, с успешным АПВ. Перекрытие гирлянды на опоре № 28.
27 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 13.09.16. | 16:09 | 16:31 | 0:22 |  | 1 |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ров № 10, 467, 30, 47.
28 | ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 14.09.16. | 12:20 | 12:24 | 0:04 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
29 | ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 14.09.16. | 12:22 | 13:05 | 0:43 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
30 | ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 14.09.16. | 12:22 | 13:07 | 0:45 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
31 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 14.09.16. | 14:35 | 15:00 | 0:25 |  | 1 |  |  | Вкл. на хх успешно. Откл. ЯКНО № 9.
32 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 14.09.16. | 18:43 | 19:20 | 0:37 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх не успешно. Откл. ЯКНО эк-ра № 267.
33 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 14.09.16. | 2016-09-14 19:20 | 2016-09-15 00:58 | 5:38 |  |  | 1 |  | Сорвало изолятор на оп. б/н старый участок ВЛ-12.
34 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 14.09.16. | 19:20 | 19:25 | 0:05 |  |  | 1 |  | Сорвало изолятор на оп. б/н старый участок ВЛ-12.
35 | ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 17.09.16. | 13:56 | 14:37 | 0:41 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО № 9.
36 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 18.09.16. | 9:46 | 10:10 | 0:24 |  | 1 |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 12560.
37 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 18.09.16. | 14:05 | 14:25 | 0:20 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 70.
38 | ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 18.09.16. | 16:24 | 17:02 | 0:38 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
39 | ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская | 18.09.16. | 16:36 | 17:12 | 0:36 |  | 1 |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО № 7.
40 | ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление | 18.09.16. | 17:12 | 17:18 | 0:06 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
41 | ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 18.09.16. | 17:12 | 18:19 | 1:07 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. ПВ успешное.
42 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 19.09.16. | 18:25 | 18:38 | 0:13 | 1 |  |  |  | ПВ успешно.
43 | ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 20.09.16. | 15:00 | 15:02 | 0:02 |  |  |  | 1 | ПВ успешно.
44 | ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 20.09.16. | 15:02 | 15:30 | 0:28 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. ПВ успешное.
45 | ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 20.09.16. | 15:02 | 15:30 | 0:28 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. ПВ успешное.
46 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 21.09.16. | 9:30 | 9:35 | 0:05 | 1 |  |  |  | Запуск эк-ра.
47 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 21.09.16. | 13:22 | 14:11 | 0:49 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх успешно. Откл эк-ры № 47, 31, 10, 36, 467.
48 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.09.16. | 0:00 | 0:12 | 0:12 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх не успешно. Откл. эк-ры № 43, 99, 101.
49 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.09.16. | 0:12 | 1:37 | 1:25 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 99.
50 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 23.09.16. | 22:15 | 22:32 | 0:17 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра 267.
51 | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 23.09.16. | 18:04 | 23:40 | 5:36 |  |  |  | 1 | От ДЗТ окл. 1Т/110кВ, повреждение опорного изолятора на ШМ 6кВ 1Т/110кВ.
52 | ГПП "Черногорская" | яч 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 23.09.16. | 18:04 | 22:10 | 4:06 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ от яч. 602 до оп. № 1.
53 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 25.09.16. | 10:23 | 11:15 | 0:52 |  | 1 |  |  | Перехлест проводов автотранспортом на отп. № 4, в пролете опор № 10, 11.
54 | ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 29.09.16. | 1:11 | 1:33 | 0:22 |  | 1 |  |  | Пробой токосъёма эк-ра № 70.
55 | ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 29.09.16. | 18:02 | 18:07 | 0:05 |  |  | 1 |  | ПВ успешно.
56 | ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 29.09.16. | 18:02 | 18:40 | 0:38 |  |  |  | 1 | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет. Вкл. на хх успешно.
57 | ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 29.09.16. | 18:02 | 18:09 | 0:07 |  |  |  | 1 | Вкл. на хх успешно.
58 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 29.09.16. | 22:45 | 23:13 | 0:28 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 267.
59 | ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление | 30.09.16. | 10:20 | 10:36 | 0:16 |  |  |  | 1 | На ПС Абакан-Районная от 2ст. ТЗНП откл. С-98. При переключениях на ПС Райково, на 2Т/110кВ упала колонка на ОД 2Т/110кВ.
Итого: |  |  |  |  | 7: 42:44; 8: 11; 9: 9; 10: 23; 11: 16
Итого%: |  |  |  |  | 8: 18.64%; 9: 15.25%; 10: 38.98%; 11: 27.12%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | МРЭС | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | В 3502 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 1сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | 1сек/6кВ | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ВТ-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | МРЭС | быт. МРЭС
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | МРЭС | быт. МРЭС
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | МРЭС | быт. МРЭС
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | Энергоуправление | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | Энергоуправление | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 2 | Асфальтовый завод | Асфальтовый завод
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"