## аварийные отключения
Аварийные отключения по присоединениям 35/10 - 6 кВ подстанций ООО «СУЭК-Хакасия»-Энергоуправление за май 2016 г.
№п/п | Наименование ПС | Присоединение | Собственник | Потребитель | Дата | Время |  | Продолжительность отключения, час | Работа РЗиА |  |  |  | Причина отключения
[6 empty] | Откл. | Вкл. |  | ТО | МТЗ | ЗЗ | Другая
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго" | 01.05.16. | 10:55 | 11:30 | 0:35 |  | 1 |  |  | ПВ успешное. Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет.
2 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 01.05.16. | 19:53 | 20:50 | 0:57 |  | 1 |  |  | Вкл. на хх не успешно, откл. ЯКНО эк-ров № 31, 36, 10, 47.
3 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 01.05.16. | 20:50 | 21:28 | 0:38 |  |  | 1 |  | Вкл. на хх не успешно, откл. СВ № 2а, 3, 4. Пробой КЛ эк-ра № 10.
4 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 01.05.16. | 22:00 | 22:38 | 0:38 | 1 |  |  |  | Вкл. на хх успешно, откл. ЯКНО эк-ра № 78, 92. Причина отключения не установлена.
5 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 02.05.16. | 11:26 | 11:42 | 0:16 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 47.
6 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 05.05.16. | 15:09 | 15:25 | 0:16 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 345.
7 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 06.05.16. | 14:58 | 15:24 | 0:26 | 1 |  |  |  | Перекрытие птицей проходных изоляторов на СВ № 20.
8 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 06.05.16. | 17:10 | 18:10 | 1:00 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 345.
9 | ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление | 07.05.16. | 5:43 | 5:49 | 0:06 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-35кВ замечаний нет .
10 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 07.05.16. | 16:02 | 16:08 | 0:06 | 1 |  |  |  | Перехлест проводов после взрыва
11 | ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление | 08.05.16. | 21:18 | 21:20 | 0:02 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр замечаний нет.
12 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 11.05.16. | 18:23 | 18:35 | 0:12 |  | 1 |  |  | ПВ успешное. Произведен осмотр замечаний нет.
13 | ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление | 11.05.16. | 18:43 | 18:43 | 0:00 |  |  |  | 1 | На Абакан-Районной отключился выключатель от 1ст ТЗНП.АПВ успешное.
14 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 11.05.16. | 22:58 | 23:05 | 0:07 |  | 1 |  |  | ПВ успешное. Произведен осмотр замечаний нет.
15 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 12.05.16. | 3:56 | 4:31 | 0:35 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет. Отключен СВ № 10.
16 | ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 12.05.16. | 3:56 | 4:45 | 0:49 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет. Отключены СВ №8, СВ № 21.
17 | ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 12.05.16. | 3:56 | 4:24 | 0:28 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет. Отключен СВ № 13
18 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 12.05.16. | 4:04 | 4:50 | 0:46 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет. Отключен СВ № 5А, СВ № 7.
19 | ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 12.05.16. | 4:41 | 5:17 | 0:36 |  | 1 |  |  | Отключен СР № 66. Перехлест проводов в пролете опор № 127, № 128
20 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 12.05.16. | 4:45 | 5:28 | 0:43 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 78.
21 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.05.16. | 4:48 | 5:25 | 0:37 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ЛЭП замечаний нет.
22 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 12.05.16. | 8:20 | 9:33 | 1:13 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключен СВ № 10.
23 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 12.05.16. | 8:30 | 8:54 | 0:24 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключен СВ отпайки № 2.
24 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 12.05.16. | 9:55 | 11:00 | 1:05 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключены ЯКНО эк-ра № 247, 345, 1214.
25 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 12.05.16. | 15:50 | 16:20 | 0:30 |  |  | 1 |  | Включение не успешное.Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключено ЯКНО эк-ра № 247, 345, 1214.
26 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 12.05.16. | 16:20 | 16:55 | 0:35 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключено ЯКНО эк-ра № 247, 345, 1214. Отключено КТПН № 61, КРУПЭ № 4.
27 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 12.05.16. | 17:10 | 17:22 | 0:12 | 1 |  |  |  | Пробой КЛ эк-ра № 247.
28 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 13.05.16. | 11:54 | 12:13 | 0:19 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 47.
29 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 14.05.16. | 17:10 | 17:25 | 0:15 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 247.
30 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 15.05.16. | 13:09 | 13:45 | 0:36 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключено ЯКНО эк-ра № 467.
31 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 15.05.16. | 17:01 | 17:26 | 0:25 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключен СВ № 6А.
32 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 15.05.16. | 17:00 | 18:46 | 1:46 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
33 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 15.05.16. | 17:52 | 18:24 | 0:32 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 47.
34 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 15.05.16. | 17:34 | 22:14 | 4:40 |  | 1 |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
35 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 15.05.16. | 18:52 | 21:14 | 2:22 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключены СВ № 5А, 6А, 7.
36 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 15.05.16. | 19:04 | 22:00 | 2:56 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
37 | ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной | 15.05.16. | 19:15 | 20:47 | 1:32 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
38 | ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 15.05.16. | 2016-05-15 23:00 | 2016-05-16 14:00 | 15:00 |  | 1 |  |  | Срыв изолятора на оп. № 126.
39 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 18.05.16. | 12:45 | 13:05 | 0:20 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключен СВ № 3.
40 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 18.05.16. | 12:45 | 12:50 | 0:05 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр, замечаний нет. Причина не установлена. Отключен СВ № 34.
41 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.05.16. | 12:45 | 15:40 | 2:55 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
42 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 18.05.16. | 13:20 | 13:33 | 0:13 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.. Отключено ЯКНО эк-ра № 44.
43 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 18.05.16. | 13:20 | 13:42 | 0:22 |  |  | 1 |  | Сорвало изолятор на ТП № 38. Включение не успешно.
44 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 18.05.16. | 13:25 | 14:05 | 0:40 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключен СВ № 9А.
45 | ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 18.05.16. | 13:42 | 14:01 | 0:19 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Включение на хх. Отключены СВ № 01, 2, 3, 4.
46 | ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский | 18.05.16. | 13:43 | 14:29 | 0:46 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключен СВ № 3, 4.
47 | ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 19.05.16. | 16:39 | 18:25 | 1:46 | 1 |  |  |  | Обрыв линии погрузочной техникой.
48 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 19.05.16. | 18:43 | 19:08 | 0:25 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Включение на х. х. Отключены СВ № 5А, 6А, 7.
49 | ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр | 20.05.16. | 17:10 | 17:30 | 0:20 | 1 |  |  |  | Проникновение животного в ТП № 29-05-06.
50 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.05.16. | 15:50 | 16:32 | 0:42 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключена СВ отпайки № 6А.
51 | ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 24.05.16. | 16:50 | 17:02 | 0:12 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ эк-ра № 101.
52 | ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский" | 26.05.16. | 14:35 | 14:44 | 0:09 |  | 1 |  |  | Перехлест проводов.
53 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 26.05.16. | 19:55 | 20:36 | 0:41 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключены ЯКНО эк-ров № 214, 247.
54 | ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии | 27.05.16. | 2:30 | 3:55 | 1:25 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ ЯКНО №1.
55 | ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.05.16. | 6:17 | 6:30 | 0:13 | 1 |  |  |  | Отгорание перемычки в высоковольтном токоприемнике эк-ра № 1070.
56 | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 28.05.16. | 11:31 | 11:38 | 0:07 |  | 1 |  |  | Нарушения транспозиции фаз А, С., оп. 25; ВЛ-35кВ, Т-51, Т-52.
57 | ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 28.05.16. | 11:31 | 11:38 | 0:07 |  | 1 |  |  | Нарушения транспозиции фаз А, С., оп. 25; ВЛ-35кВ, Т-51, Т-52.
58 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 28.05.16. | 18:32 | 19:00 | 0:28 |  |  | 1 |  | Пробой КЛ-6кВ эк-ра № 467.
59 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 29.05.16. | 11:49 | 12:17 | 0:28 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключены СВ № 5А, 6А
60 | ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ. | 31.05.16. | 17:36 | 18:48 | 1:12 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключен ЯКНО эк-ра № 214, 247, 345.
61 | ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 31.05.16. | 17:39 | 18:21 | 0:42 |  |  | 1 |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Отключен ЯКНО эк-ра № 467.
62 | ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский" | 31.05.16. | 17:39 | 17:44 | 0:05 | 1 |  |  |  | Произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет.
Итого: |  |  |  |  | 7: 58:57; 8: 16; 9: 14; 10: 31; 11: 1
Итого%: |  |  |  |  | 8: 25.81%; 9: 22.58%; 10: 50%; 11: 1.613%
0- отсутствие работы защиты
1- работа защиты
Значение в колонке "Работа РЗиА"

## Лист1
наименование ПС | присоединение | собственник | основные потребители
ГПП "Черногорская" | 3501 | Энергоуправление | ЛЭП 3501 | ГПП "Черногорская"
ГПП "Черногорская" | 3502 | Энерготранзит | РП-6, ЛЭП-Т-7 | ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3503 | Энергоуправление | ЛЭП 3503 | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-51 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-5
ПС "Белоярская" | В Т-52 Р | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 13
ГПП "Черногорская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | 1Т/35кВ
ПС РП-7 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС РП-5 | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 4Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В1Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-2 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 1Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 607 |  | Энергоуправление
ПС РП-1 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 611 |  | Энергоуправление
ПС РП-2 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС-РП-2 | ЛР3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | В2Т/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | яч. 125 |  | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В3Т/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | В3Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ГПП "Черногорская" | В 3502 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-7 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | 2Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 1сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | СВ 1-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Изыхская 2" | 1сек/6кВ | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | СВ 1-3/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ВТ-52 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | СВ 2-1/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС "Белоярская" | ЛЭП Т-51 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 2-3 /6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | СВ 3-2/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление | ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | СВ1-2сек/6кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 1 | Белоярский кирзавод | Кирпичный завод
ГПП "Черногорская" | яч 1008 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1009 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1014 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ГПП "Черногорская" | яч 1017 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1018 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1019 | "Хакасэнерго" | Черногорск-Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1021 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1022 | "Хакасэнерго" | Резерв
ГПП "Черногорская" | яч 1023 | Энерготранзит | быт. "Энерготранзит"
ГПП "Черногорская" | яч 1025 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч 1027 | "Хакасэнерго" | Водоканал
ГПП "Черногорская" | яч 1029 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Изыхская 1" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 2" | яч 13 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 13 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 17 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 18 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 1" | яч 19 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 19 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 2 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Изыхская 1" | яч 20 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 20 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-2 | яч 205 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 206 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 207 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 208 | Разрез Черногорский | технол. оборуд.Разрез Черногорский
ПС РП-2 | яч 209 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд.Бентонит Хакасии
ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99 | ЛЭП С-99
ПС "Белоярская" | яч 22 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 3 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 316 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 317 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 318 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 325 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 326 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС РП-3 | яч 327 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 328 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-3 | яч 336 | Разрез "Черногорский" | технол. оборудование ОФ.
ПС "Белоярская" | яч 4 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-4 | яч 415 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 416 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 417 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 418 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 421 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС РП-4 | яч 426 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС "Изыхская 1" | яч 5 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 5 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-5 | яч 517 | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Изыхская 2" | яч 6 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго", рез. Черногорск-Водоканал
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 715 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 726 | Энергоуправление | Конденсаторная батарея
ПС "Изыхская 1" | яч 8 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ГПП "Черногорская" | яч. 1026 | ТеплоРесурс | СН-4 кот. №2
ПС РП-1 | яч. 117 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 119 | Энергоуправление | технол. оборуд. Промтранс, ЧП Михайлов
ПС РП-1 | яч. 124 | МРЭС | п. Курганный
ПС РП-1 | яч. 125 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 126 | Бентонит Хакасии | технол. оборуд. Бентонит Хакасии
ПС РП-1 | яч. 128 | Энергоуправление | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 129 | Энергоуправление, Бентонит Хакасии, Промтранс | технол. оборуд.Бентонит Хакасии, ж/д стрелка Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 601 | ТеплоРесурс | дымосос ВК-1. ТеплоРесурс
ГПП "Черногорская" | яч. 602 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ГПП "Черногорская" | яч. 609 | Энергоуправление | РМЗ, ЭУ, АТС-5, Промтранс
ГПП "Черногорская" | яч. 617 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | яч.1 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС РП-1 | яч.111 | Энергоуправление | технол. оборуд. ш. Хакасская
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3Т/110кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | СВ3-2/10кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 4Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | С-319 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч. 620 | "Хакасэнерго" | быт. "Хакасэнерго"
ПС "Белоярская" | С-99 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | яч 10 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-1 | В 3504 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-4 | яч 425 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | яч 422 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-341 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | ЛЭП С-342 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС РП-1 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-5 | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | 3сек/10 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-8 | 1Т/35кВ | Разрез Степной | технол. оборуд.Разрез Степной
ПС "Белоярская" | 2Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | яч 1026 | ТеплоРесурс | СН-3 кот. №2
ПС РП-7 | яч 711 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский", ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 714 | Аргиллит | технол. оборуд.Аргиллит
ПС РП-7 | яч 721 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 723 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 722 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-7 | яч 712 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 2" | В 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-7 | яч 713 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | 2сек/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Белоярская" | 1Т/110 кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-3 | яч 315 | Разрез "Черногорский" | технол. оборуд.Разрез "Черногорский"
ПС РП-4 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Белоярская" | ЛЭП С-319 | "Хакасэнерго" | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | В2Т/6кВ. | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-7 | В 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС РП-1 | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3501 | Энергоуправление | Энергоуправление
ГПП "Черногорская" | В 3503 | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 1" | яч 2 | Асфальтовый завод | Асфальтовый завод
ПС "Белоярская" | яч 10 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Белоярская" | яч 21 | РЭС-1 Хакасэнерго | быт с. Белый Яр
ПС "Изыхская 2" | яч 9 | Разрез "Изыхский" | технол. оборуд.Разрез "Изыхский"
ПС РП-7 | яч 724 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС РП-1 | яч. 111 | ш. Хакасская | технол. оборуд.ш. Хакасская
ПС "Изыхская 1" | 1Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление
ПС "Изыхская 2" | 2Т/35кВ | Энергоуправление | Энергоуправление